- Наружные диаметры кабеля. Справочные таблицы

- Наружные диаметры (мм) трехжильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией в общей алюминиевой или свинцовой оболочке на напряжение 10кВ

| nхS мм² | АСГ | ААГ | АСШв | ААШв ААШп | АСБГ | АСБ | АСБл АСБ2л | ААБл ААБ2л | СБГ | СБ | СБл СБ2л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3x25 | 27,9 | 27,1 | 32,3 | 31,9 | 33,1 | 37,5 | 38,5 | 38,5 | 33,9 | 37,4 | 38,4 |
| 3x35 | 30,0 | 29,0 | 34,1 | 33,8 | 34,9 | 39,3 | 40,3 | 40,4 | 35,8 | 39,4 | 40,4 |
| 3x50 | 32,3 | 31,3 | 36,8 | 36,5 | 37,2 | 41,6 | 42,6 | 42,7 | 38,4 | 41,6 | 42,6 |
| 3x70* | — | 35,6 | — | 38,8 | 39,7 | 44,1 | 45,1 | 45,0 | 41,2 | 45,6 | 46,6 |
| 3x70 | 34,8 | 33,6 | 39,3 | 40,8 | — | — | — | 47,0 | — | 49,2 | — |
| 3x95 | 37,4 | 36,5 | 42,2 | 41,7 | 42,6 | 47,0 | 48,0 | 47,9 | — | — | — |
| 3x95* | — | 38,7 | — | 42,9 | — | — | — | 50,1 | 44,8 | 49,2 | 50,2 |
| 3x120 | 40,0 | 38,9 | 44,5 | 44,1 | 44,9 | 49,3 | 50,3 | 50,3 | — | — | — |
| 3x120* | — | 42,4 | — | 48,0 | — | — | — | 53,8 | 47,8 | 52,2 | — |
| 3x150 | 43,0 | 41,8 | 47,6 | 47,4 | 47,6 | 52,0 | 53,0 | 53,2 | — | — | 53,2 |
| 3x150* | 44,6 | 45,4 | 49,2 | 50,9 | 49,2 | 53,6 | 54,6 | 56,7 | 51,3 | 55,7 | 56,7 |
| 3x185 | 45,5 | 44,8 | 50,3 | 50,4 | 50,3 | 54,7 | 55,7 | 56,2 | — | — | — |
| 3x185* | 47,9 | 48,3 | 52,5 | 53,9 | 52,5 | 56,9 | 57,9 | 59,7 | 54,3 | 58,7 | 59,7 |
| 3x240 | 49,5 | 48,6 | 54,1 | 54,2 | 54,1 | 58,5 | 59,5 | 60,0 | — | — | — |
| 3x240* | 52,8 | 53,3 | 57,8 | 59,3 | 58,6 | 63,0 | 64,0 | 65,9 | 60,5 | 64,9 | 65,9 |

- Наружные диаметры (мм) четырехжильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией в общей алюминиевой или свинцовой оболочке на напряжение 1кВ

| nxS мм² | АСГ | ААГ | АСШв | ААШв | АСБГ | АСБ | АСБл АСБ2л | ААБЛ | СБГ | СБ | СБл СБ2л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x25 | 19,3 | — | 23,2 | — | 24,4 | 28,8 | 29,8 | — | 26,7 | 29,5 | 30,5 |
| 4x35 | 21,5 | 22,0 | 25,8 | 27,0 | 26,6 | 31,0 | 32,0 | 33,7 | 27,2 | 31,6 | 32,6 |
| 4x50 | 24,4 | 24,9 | 28,7 | 30,0 | 29,5 | 33,9 | 34,9 | 36,4 | 37,4 | 34,4 | 35,4 |
| 4x70 | 27,2 | 28,0 | 31,6 | 33,4 | 32,4 | 36,8 | 37,8 | 39,8 | 35,6 | 40,0 | 40,0 |
| 4x70* | 29,5 | 28,8 | 33,9 | 33,9 | 34,7 | 39,1 | 40,1 | 40,3 | 41,3 | 41,4 | 41,4 |
| 4x95 | 30,6 | 30,5 | 34,7 | 36,0 | 35,5 | 39,9 | 40,9 | — | 39,1 | 43,5 | — |
| 4x95* | 33,1 | 33,5 | 37,6 | 38,9 | 38,0 | 42,4 | 43,4 | 44,9 | 44,3 | 44,4 | 44,4 |
| 4x120 | 34,2 | 36,3 | 38,7 | 41,8 | 39,1 | 43,5 | 44,5 | — | 43,6 | 47,9 | 47,9 |
| 4x120* | 37,6 | 36,8 | 42,1 | 42,2 | 42,5 | 46,9 | 47,9 | 48,2 | 47,8 | 48,0 | 49,0 |
| 4x150* | — | 37,5 | 45,3 | 45,3 | 46,0 | 51,3 | 51,3 | 51,4 | — | 50,8 | 50,8 |
| 4x185* | — | 40,1 | 49,3 | 49,6 | 49,7 | 54,9 | 54,9 | 55,2 | — | 54,3 | 54,3 |
| 4x240* | — | 48,9 | 54,5 | 54,8 | 54,9 | 60,1 | 60,1 | 60,4 | — | — | — |

- Наружные диаметры (мм) четырехжильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ

| nxS мм² | с ПВХ изоляцией |  |  |  | с изоляцией из сшитого полиэтилена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АВВГ | ВВГ | АВБбШв | ВБбШв | АПвВГ | ПвВГ | АПвБбШв | ПвБбШв |
| 4x16 | 18,9 | 20,4 | 22,5 | 24,0 | 18,3 | 20,2 | — | 23,8 |
| 4x25 | 22,7 | 23,2 | 26,7 | 27,2 | 22,5 | 22,9 | — | 26,9 |
| 4x35 | 25,5 | 26,0 | 29,3 | 29,8 | 25,7 | 26,1 | — | 29,9 |
| 4x50 | 29,6 | 29,6 | 33,4 | 33,4 | 31,6 | 30,6 | 34,7 | 34,8 |
| 4x70 | 33,0 | 33,2 | 37,2 | 37,4 | 35,0 | 34,5 | 38,1 | 38,3 |
| 4x95 | 37,5 | 37,5 | 41,1 | 41,3 | 39,1 | 38,2 | 42,0 | 42,0 |
| 4x120 | 40,5 | 40,5 | 44,1 | 44,2 | 42,3 | 41,3 | 45,6 | 45,5 |
| 4x150 | 43,7 | 43,7 | 47,7 | 47,9 | 45,7 | 45,2 | 49,0 | 49,0 |
| 4x185 | 47,7 | 47,9 | 51,4 | 51,7 | 50,0 | 49,3 | 52,8 | 53,1 |
| 4x240 | 53,5 | 53,5 | 57,7 | 57,7 | 55,7 | 55,1 | 58,8 | 58,9 |